## Sheet1
序号 （不超过30个字） | 物料名称 （不超过100个字） | 数量 （请填写数字，不超过20位） | 单位 （不超过10个字） | 品牌 | 型号 | 技术规格
1 | 水管温度传感器 | 3 | 个 | E+E | （1）型号：EE431-T6xxEPO/007M+HA400202； （2）电压：DC24V； （3）材质：阻燃塑料外壳（阻燃等级符合UL94-V0）； （4）使用性能参数：阻止特性：温度传感器的阻值特性为Pt100，符合DIN60751标准；输出信号：4-20mA输出；温度测量范围：-40℃~150℃；温度测量精度：±0.3℃； （5）防护等级：IP65。
2 | 室内温湿度传感器 | 3 | 个 | E+E | （1）型号：EE195-HT6ACDTx025M； （2）电压：DC24V； （3）材质：阻燃塑料外壳（阻燃等级符合UL94-V0)； （4）使用性能参数：湿度传感器：电容式；阻值特性要求：Pt1000，符合DINEN60751标准；输出信号：4～20mA；温度精度：±0.2℃；湿度精度：±2%RH； （5）防护等级：IP54。
3 | 室外温湿度传感器 | 3 | 个 | E+E | （1）型号：EE195-HT6ACTx025M； （2）电压：DC24V； （3）材质：阻燃塑料外壳（阻燃等级符合UL94-V0)； （4）使用性能参数：湿度传感器：电容式；阻值特性要求：Pt1000，符合DINEN60751标准；输出信号：4～20 mA；温度精度：±0.2℃；湿度精度：±2%RH； （5）防护等级：IP65。
4 | 风管温湿度传感器 | 3 | 个 | E+E | （1）型号：EE195-HT6BDTx025M(不锈钢探针）； （2）电压：DC24V； （3）材质：阻燃塑料外壳（阻燃等级符合UL94-V0)；探针不锈钢套管； （4）湿度传感器：电容式；阻值特性要求：Pt1000，符合DINEN60751标准；输出信号：4～20 mA；温度精度：±0.2℃；湿度精度：±2%RH； （5）防护等级：IP65。
5 | 室外二氧化碳传感器 | 3 | 个 | E+E | （1）型号：EE820-C6xPP002S； （2）电压：DC24V； （3）材质：阻燃塑料外壳（阻燃等级符合UL94-V0)； （4）使用性能参数：输出信号：4～20mA；精度：±（50ppm+测量值的2%） （5）防护等级：IP54。
6 | 火灾探测主机远程网络接口机盒 | 1 | 个 | VESDA | （1）型号：VRT300； （2）规格：吸气式。
7 | WESDA专用电源 | 3 | 个 | 华脉京威 | （1）型号：PPS-004； （2）电流：输出5A；最大充电电流：1.75A； （3）尺寸：长*宽*高：350mm*224mm*128mm； （4）其他要求：电池：7Ah。
8 | 红紫外光截面线型光束感烟探测器调试线 | 2 | 根 | OSID | （1）型号：OSP-001； （2）规格：FTDI Cable 1.5m。
9 | OSID-INST软件安装包 | 2 | 套 | OSID | （1）型号：OSID Installation Kit。
10 | 护套多模光缆 | 1 | 卷 | 波汇 | （1）规格：多模螺纹铠装感温光缆； （2）材质：不锈钢铠装； （3）芯数：单芯； （4）颜色：红色； （5）使用性能参数：探测温度：-20℃到+90℃（长期），120℃（≥48小时）；弯曲直径：≥60mm；使用寿命：≥30年；拉力：安装过程中最大400N，使用过程中最大300N；光纤损耗：≤2.4dB/km（波长850nm），0.6dB/km（波长1300nm）； （6）防护级别：≥IP68； （7）包装规格：200m/卷； （8）用途：用于TFDS系统。
11 | 吸气式感烟火灾探测器外置过滤器海绵 | 6 | 个 | VESDA | （1）型号：VSP-855。
12 | 吸气式感烟火灾探测器专用三通 | 6 | 个 | 冀美环保 | （1）型号：E700-SRB； （2）材质：ABS阻燃塑料； （3）尺寸：外径25mm，管壁厚约2mm； （4）颜色：白色。
13 | 吸气式感烟火灾探测器专用堵头 | 6 | 个 | 冀美环保 | （1）型号；E700-EC25； （2）材质：ABS阻燃塑料； （3）尺寸：外径25mm，管壁厚约2mm； （4）颜色：白色。
14 | 吸气式感烟火灾探测器专用阀门 | 6 | 个 | 冀美环保 | （1）型号：E700-FM； （2）材质：ABS阻燃塑料； （3）尺寸：外径25mm，管壁厚约2mm； （4）颜色：红色开关，白色阀体。
15 | 吸气式感烟火灾探测器外置过滤器 | 3 | 个 | VESDA | （1）型号：VSP-850-G。
16 | 吸气式感烟火灾探测器吸气泵 | 1 | 个 | VESDA | （1）型号：VSP-015。
17 | 吸气式感烟火灾探测器继电器终端卡 | 3 | 个 | VESDA | （1）型号：VSP-014。
18 | 吸气式感烟火灾探测器内置过滤器 | 3 | 个 | VESDA | （1）型号：VSP-005。
19 | 电气接口介质模块 | 2 | 个 | 西门子 | （1）型号：MM992-4CU 4 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ports electrical； （2）规格：1000M电气接口介质模块； （3）其他要求：4接口。
20 | PS电源 | 3 | 个 | 西门子 | （1）型号：6ES74070KA020AA0。
21 | 交流电源 | 3 | 个 | 西门子 | （1）型号：SITOP PSU8200； （2）功率：300W； （3）电压：输出DC24V； （4）电流：输出20A。
22 | AO模板(CH4) | 6 | 块 | 西门子 | （1）型号：6ES71356HD000BA1； （2）电压：24V(19.2-28.8)； （3）电流：耗用最大值150mA； （4）使用性能参数：使用环境温度：水平安装0-60℃，垂直安装0-50℃；16位精度； （5）尺寸：长*宽*高：15mm*73mm*58mm。
23 | DO模板(CH16) | 6 | 块 | 西门子 | （1）型号：6ES71326BH010BA0； （2）电压：24V(19.2-28.8)； （3）电流：耗用最大值60mA； （4）使用性能参数：使用环境温度：水平安装0-60℃，垂直安装0-50℃； （5）尺寸：长*宽*高：15mm*73mm*58mm。
24 | AI模板(CH8) | 6 | 块 | 西门子 | （1）型号：6ES71346FF000AA1； （2）电压：24V(19.2-28.8)； （3）电流：耗用最大值25mA； （4）尺寸：长*宽*高：15mm*73mm*58mm； （5）使用性能参数：模式：电压型；16位精度。
25 | AI模板(CH8) | 6 | 块 | 西门子 | （1）型号：6ES71346GF000AA1； （2）电压：24V(19.2-28.8)； （3）电流：耗用最大值25mA； （4）尺寸：长*宽*高：15mm*73mm*58mm； （5）使用性能参数：模式：电流型；16位精度。
26 | DI模板(CH16) | 6 | 块 | 西门子 | （1）型号：6ES71316BH010BA0； （2）电压：24V(19.2-28.8)； （3）电流：耗用最大值90mA； （4）使用性能参数：使用环境温度：水平安装0-60℃，垂直安装0-50℃。
27 | 信号反馈装置 | 3 | 只 | 新纪元 | （1）型号：HXF0.4/17.2。
28 | 光电转换器电源 | 9 | 台 | 西门子 | （1）型号：SIMATIC PM207 3A； （2）货号：6ES7288-0CD10-0AA0； （3）使用性能参数：输入：AC100-240V，1.65-0.75A，50-60HZ；输出：DC24V，3A；使用环境温度：-25-70℃。
29 | 多模光电转换器 | 9 | 台 | 西门子 | （1）型号：SCALANCE XB004-1； （2）货号：6GK5004-1BD00-1AB2； （3）使用性能参数：24VDC，105mA；24VAC，50/60HZ，230mA。
30 | 光束感烟探测器发射器 | 1 | 套 | OSID | （1）型号：OSE-SPW； （2）规格：红紫外光截面线型； （3）电压：24VDC； （4）使用性能参数：响应阈值：2.0dB。
31 | 光束感烟探测器发射器 | 1 | 套 | OSID | （1）型号：OSE-HPW； （2）规格：红紫外光截面线型； （3）电压：24VDC； （4）使用性能参数：响应阈值：2.0dB。
32 | 光束感烟探测器接收器 | 1 | 套 | OSID | （1）型号：OSI-10； （2）规格：红紫外光截面线型； （3）电压：24VDC； （4）使用性能参数：响应阈值：2.0dB。
33 | 光束感烟探测器接收器 | 1 | 套 | OSID | （1）型号：OSI-90； （2）规格：红紫外光截面线型； （3）电压：24VDC； （4）使用性能参数：响应阈值：2.0dB。
34 | 紧急启/停按钮 | 3 | 只 | 能美 | （1）型号：RH01(-CZP)。
35 | 感烟火灾探测器主机 | 1 | 台 | VESDA | （1）型号：VLP-400-CH； （2）规格：吸气式。
36 | 火灾显示盘 | 2 | 套 | 能美 | （1）型号：FIR23Z-L； （2）电压：24V； （3）其他要求：软件版本：Ver1.0。
37 | 消防电话插孔 | 30 | 个 | 豪沃尔 | （1）型号：HD323。
38 | 消防广播扬声器 | 3 | 个 | 豪沃尔 | （1）型号：HGT343E-3； （2）功率：3W。
39 | 外设电源盘 | 2 | 套 | 豪沃尔 | （1）型号：HBM3003； （2）电压：24V； （3）需要提供电池。
40 | 声光报警器 | 3 | 个 | 能美 | （1）型号：FZF0103NS； （2）电压：DC24V； （3）电流：＜60mA； （4）使用性能参数：声压级：75dB-95dB；变调周期：4S-5S；闪光频率：1.0HZ-1.3HZ。
41 | 警铃 | 3 | 个 | 能美 | （1）型号：FBM023Z-D； （2）电压：DC24V； （3）电流：10mA； （4）使用性能参数：声压级：80dB-95dB。
42 | 读卡器 | 3 | 个 | HID | （1）型号：HID-USB-CPU。
43 | 手动自动状态指示灯 | 3 | 只 | 能美 | （1）型号：R75-SZ。
44 | 释放指示灯 | 3 | 个 | 能美 | （1）型号：R75-SF。
45 | 出门按钮 | 20 | 个 | 精华隆 | （1）型号：EB29。
46 | 紧急破玻按钮 | 20 | 个 | 精华隆 | （1）尺寸：长*宽*高：86mm*86mm*51mm； （2）材料：面板防火材料磨砂压铸； （3）颜色：面板绿色； （4）使用性能参数：控制方式：下压报警；接线端口：两开触点、两闭触点；使用温度：-50℃~65℃； （5）其他要求：每个含底盒1个、面板1个、安装螺栓2个。
47 | 读卡器 | 2 | 个 | 安朗杰 | （1）型号：SXG-6701K。
48 | 读卡器 | 9 | 个 | 安朗杰 | （1）型号：SXG-5001。
49 | 就地控制器 | 3 | 块 | 安朗杰 | （1）型号：SSRC-2E。
50 | 网络控制器 | 3 | 块 | 安朗杰 | （1）型号：SSRC-2。
51 | 通讯接口卡 | 3 | 个 | 能美 | （1）型号：FIM2-AZ+NIU。
52 | 通讯接口卡 | 3 | 个 | 能美 | （1）型号：FIM2-BZ+NIU。
53 | 外部协议转换器 | 2 | 台 | VESDA | （1）型号：VHX-0420； （2）电压：18～30Vdc； （3）使用性能参数：功率损耗：最大5W。
54 | 信号隔离模块 | 9 | 个 | 能美 | （1）型号：FRR28ZZ-FQI03； （2）电压：16—28V； （3）电流：0.9mA； （4）使用性能参数：相对湿度：20－93%（无凝露）；使用温度范围：-20～50℃ ；外部配线电阻：20Ω以下。
55 | 短路隔离模块 | 6 | 个 | 能美 | （1）型号：FRR28ZZ-FQI03； （2）电压：16-28V； （3）使用性能参数：内置微处理器CPU和非遗失性存储器；相对湿度：20－93%（无凝露）； （4）用途：回路短路监测，故障排除后能自动恢复。
56 | 输出模块 | 15 | 个 | 能美 | （1）型号：FRR28ZZ-SLA； （2）电压：额定：S+、S-：DC24V；工作：16—28V； （3）电流：0.25mA； （4）使用性能参数：工作温度：0—49℃；相对湿度：20－93%（无凝露）；触点容量：2A/24VDC；外部配线电阻：50Ω以下。
57 | 输入模块 | 15 | 个 | 能美 | （1）型号：FRR28ZZ-DA1； （2）电压：S+、S-:DC24V； （3）电流：0.25mA； （4）使用性能参数：工作温度：0—49℃；相对湿度：20－93%（无凝露）；触点容量：2A/24VDC；外部配线电阻：50Ω以下。
58 | 消火栓按钮 | 15 | 个 | 能美 | （1）型号：FMH02ZZ； （2）规格：带地址消火栓按钮； （3）电压：DC24V； （4）电流：0.25mA （5）颜色:红色； （6）工作温度：0—49℃；使用温度范围：-20～55℃；相对湿度：10－93%（无凝露）；外部配线电阻：50Ω以下； （7）保护等级：IP44。
59 | 消防壁挂电话 | 30 | 个 | 豪沃尔 | （1）型号：HD313； （2）颜色：红色； （3）使用性能参数：失真度＜10％； （4）其他要求：消防壁挂电话具有免拨号功能，提起时即可与电话主机通话。
60 | 手动报警按钮 | 15 | 个 | 能美 | （1）型号：J-SAP-M-FMB03ZZ； （2）规格：带地址手动报警按钮； （2）颜色：红色； （3）使用性能参数：工作温度：0—50℃；相对湿度：20－93%（无凝露）； （4）保护等级：IP44。
61 | 智能感温探测器 | 12 | 个 | 能美 | （1）型号：JTW-ZDM-NS019； （2）电压：工作：16—28V；额定：DC24V； （3）电流：工作：≤500цA； （4）使用性能参数：工作温度：0—49℃；相对湿度：20－93%（无凝露）；定温报警温度：50～80℃之间； （5）保护等级：IP30。
62 | 智能光电感烟探测器 | 30 | 个 | 能美 | （1）型号：JTY-GM-NSD026； （2）电压：工作：16—28V；额定：DC24V； （3）电流：工作≤500цA； （4）工作温度：0—49℃；相对湿度：20－93%（无凝露）；灵敏度：0.2－3.7%可调； （5）保护等级： IP30。
63 | 控制器回路板 | 3 | 块 | 能美 | （1）型号：SCU-ZC。
64 | 控制器系统电源 | 2 | 套 | 能美 | （1）型号：PSM-ZCL。
65 | 控制器主控制基板 | 2 | 块 | 能美 | （1）型号：MCUA/B-ZC。
66 | 大屏交换机 | 1 | 台 | H3C | （1）型号：H3C 5120V2-28P-LI。
67 | 探测器用底座 | 15 | 个 | 能美 | （1）规格：FZB013-2KA烟感配套用底座。
68 | PDU机柜插座 | 3 | 个 | 德木 | （1）功率：2500W； （2）电压：AC250V； （3）电流：10A； （4）尺寸：总长483mm，本体（不含两端固定连接耳朵）长436mm，宽45mm； （5）材质：阻燃PC外壳，纯铜电气件； （6）颜色：黑色； （7）使用性能参数：6位插座，双断开关；1.5平方内线； （8）其他要求：不配电源线，进线侧为右侧。
69 | ACS锁电源 | 6 | 个 | MEAN WELL | （1）型号：LRS-200-24； （2）尺寸：长*宽*高：125mm*110mm*30mm； （3）使用性能参数：输入：100-120V 4A,200-240V 2A,50/60HZ；输出：24V 8.8A；使用环境：仅适用于海拔2000米以下安全使用。
70 | IBP盘开关电源 | 2 | 个 | MEAN WELL | （1）型号：NDR-240-24； （2）尺寸：长*宽*高：125.2mm*63mm*113.5mm； （3）使用性能参数：输入：100-240VAC 2.8A,50-60HZ；输出：24V 10A；使用环境温度：不超过50℃。
71 | ACS开关电源 | 3 | 个 | MEAN WELL | （1）型号：NDR-120-24； （2）尺寸：长*宽*高：40mm*125.2mm*113.5mm； （3）使用性能参数：输入：100-240VAC 2.6A，50-60HZ；输出：24V 5A；使用环境温度：不超过50℃。
72 | ISCS交流电源 | 3 | 个 | 西门子 | （1）型号：SITOP PSU8200 6EP1336-3BA10； （2）使用性能参数：输入：AC120/230V，4.6/2.5A，50-60HZ；输出：DC24V，20A；使用环境温度：-10-60℃。
73 | BAS交流电源 | 3 | 个 | 西门子 | （1）型号：SITOP PSU100L 6EP1334-1LB00； （2）使用性能参数：输入：AC120/230V，4.1/2.0A，50-60HZ；输出：DC24V/10A；使用环境温度：0-45℃。