浙江杭海城际铁路机电工程

设备候选供应商

资格评审文件

ZI GE PING SHEN WEN JIAN

选定人：浙江杭海城际铁路有限公司（盖章）

二○一七年十月

目录

第一章 资格评审公告	3

第二章 申请人须知	4

一、总则	5

二、资格评审申请文件的编制	5

三、文件的送交	6

第三章 资格评审申请文件格式	8

一、资格评审申请函格式	8

二、授权书格式	9

三、申请文件附表	10

四、相关证明、证件	17

第四章 资格评审办法（有限数量制）	21

第五章 杭海城际机电工程设备技术需求书	24

第一章  资格评审公告

杭州至海宁城际铁路起于杭州余杭高铁站，与杭州地铁1号线（远期9号线）换乘。线路总长约46.38km，设站12座，其中地下车站4座（余杭高铁站、皮革城站、海昌路站、浙大国际学院站），高架车站8座（许村镇站、海宁高铁站、长安镇站、桑亭路站、周王庙站、盐官镇站、桐九公路站、斜桥镇站）。于盐官镇郭店村附近设车辆综合基地一座，控制中心设于车辆基地内，本工程共设置主变电所两座，分别位于长安镇站和斜桥镇站附近。

为确保杭海城际铁路机电工程选择技术先进、性能优良、质量可靠的设备，浙江杭海城际铁路有限公司将公开开展杭海城际铁路机电工程设备候选供应商选定工作。

本次选定候选供应商采用资格评审方式，选定人为浙江杭海城际铁路有限公司。选定人通过申请人递交的资格评审申请文件组织评审确定候选供应商入围单位。

现将本次选定内容和资格评审申请条件等公告如下：

1、选定范围：

本次选定杭海城际机电工程设备为：阀门及倒流防止器。

2、资格条件：

（1）申请人必须为具有独立法人资格的设备制造商。

（2）申请人必须通过ISO9001质量管理体系认证。

（3）本次选定只接受生产厂家资格申报，不接受代理商及联合体申报。

3、本项目资格评审文件和补充文件以网上（集团官网http://www.cncico.com/和中国采招网http://www.bidcenter.com.cn和杭海官网www.cncico.com/sub_company_index/7627.html）下载方式发放。资格评审文件下载期限为：2017年     11 月 21 日至2017年 12 月 13 日。如有补充文件选定人将于2017年 12 月 7 日前在网上发布补充文件，潜在供应商应自行关注网站公告，选定人不再一一通知。凡符合资格评审申请条件并有供应意向的独立法人，递交资格评审文件时请持单位介绍信，法定代表人或其委托代理人有效身份证原件（委托代理人还应随带授权委托书原件）及复印件，按本公告要求的时间、地点递交资格评审文件。

4、资格评审申请文件递交时间：2017年 12 月 13 日上午8:00~9：00（北京时间）。

5、资格评审申请文件递交地点：海宁市钱江西路178号钱江大厦16F会议室。

浙江杭海城际铁路有限公司

2017年 11 月 20  日

第二章  申请人须知

| 申请人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 |
| 1 | 选定人 | 名称：浙江杭海城际铁路有限公司 地址：海宁市钱江西路178号钱江大厦16F 联系人：王工 电话：0573—80772917 |
| 2 | 项目名称 | 杭州至海宁城际铁路工程 |
| 3 | 选定范围 | 本次资格评审范围是杭州至海宁城际铁路工程施工所需 阀门及倒流防止器 供应商 |
| 4 | 供应要求 | 供应时间满足杭海城际工期要求； 设备质量符合设计要求，满足国家规定质量标准； 其它详见第五章。 |
| 5 | 申请文件有效期 | 90日历天（从提交资格评审文件截止之日算起） |
| 6 | 资格评审申请文件份数 | 7份，正本1份，副本6份，电子文档（U盘）1份。 |
| 7 | 封套上写明 | 选定人名称：浙江杭海城际铁路有限公司 选定人地址：海宁市钱江西路178号钱江大厦16F会议室 杭海城际铁路机电工程 阀门及倒流防止器 候选供应商资格评审申请文件 在2017年12月13日09时00分（即评审时间）前不得开启 |
| 8 | 递交申请文件地点 | 海宁市钱江西路178号钱江大厦16F会议室 |
| 9 | 是否退还申请文件 | 否 |
| 10 | 申请文件递交截止时间 | 2017年 12 月 13 日上午09：00 时（北京时间） |

一、总则

1. 范围

1.1项目名称：见申请人须知前附表。

1.2选定范围：见申请人须知前附表。

1.3供应要求：见申请人须知前附表。

2.管理模式

2.1采用甲控乙供模式，即选定人对设备供应商进行供货资格的选定，按资格评审得分情况从高至低选取 5  家质量可靠、价格合理、服务优良、生产和供应能力满足杭海城际铁路工程进度需要的  阀门及倒流防止器  候选供应商。

2.2在城际铁路施工期间，由候选供应商与施工承包商在平等互利的前提下，自行签订供应合同，供应量和供应价格双方自行协商，货款由施工承包商支付给  阀门及倒流防止器  供货商。

2.3    阀门及倒流防止器   的技术标准详见第五章：杭海城际机电工程设备技术需求书。具体供货时，以施工设计图要求的指标为准。

2.4候选供应商应承诺无条件服从《浙江杭海城际铁路有限公司甲控材料（设备）实施细则（试行）》的相关规定。

2.5入围后，候选供应商应设有2个及以上专门的联络人，其中1人为联络人代表、应有相关物流供应组织经验3年以上，其余为一般联络人，应有相关物流供应组织经验。入围的申请人应保证其设立的联络人能响应施工承包商的要求对供货工作进行及时协调。

二、资格评审申请文件的编制

3．申请人递交资格申请文件的组成

3.1 申请人编写的文件，应包括下列各项内容：

A. 申请书；

B. 授权书；

C. 申请文件附表（表1－表7）；

D. 资格审查文件资料；

E. 承诺书。

以上内容都必须使用规定的格式或大纲，除另有规定者外，申请人不得修改。申请人按选定要求编制和递交申请文件（具体格式见第三章申请文件格式）。

3.2随同文件提交的附表应满足本文件的要求，并作为对申请文件进行评审的主要依据。

4. 资格申请文件有效期

资格申请文件有效期为文件递交截止日期起的90天，在此期限内，文件保持有效。

5. 资格申请文件的份数和签署

5.1申请人应向选定人递交7份文件，正本1份，副本6份，电子文档（U盘）1份。当正本与副本有不一致时，以正本为准；书面文件与电子文档有不一致时，以书面为准。

5.2文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由申请人的法定代表人或其授权的代理人在改动处小签或盖章。

5.3资格审查文件封面要求法人代表签名并盖公章。

5.4授权书应以规定的书面方式出具。

三、文件的送交

6. 文件的密封和标记

6.1未密封的评审文件将不予接收。

6.2 外层封套上应加贴封条并用小初号黑体打印：

（a）收件人：浙江杭海城际铁路有限公司

（b）杭海城际机电工程  阀门及倒流防止器   候选供应商资格评审文件；

（c）在2017年 12 月 13 日 09:00 （北京时间）前不得开封。

6.3如果因投递地点未写清楚而使评审文件迟到或遗失，或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，选定人概不负责。

7. 送交评审文件截止期

7.1申请人在2017年 12 月 13 日上午09：00前（北京时间），必须将文件送至海宁市钱江西路178号钱江大厦16F会议室签收，逾期不候。

7.2在特殊情况下，选定人如果决定推迟送交文件截止期，至少在原定截止期的5天前将此决定在网上公告通知。在此情况下，选定人和申请人的权利和义务相应延长至新的申请截止日。

8. 迟到的文件

选定人在按本须知规定的送交文件截止期以后不再接受申请人的文件。

9.  文件的更改与撤回

9.1在送交文件截止期以前，申请人可以更改或撤回文件，但必须以书面形式提出，并经法定代表人或其授权的代理人小签或盖章，在时间紧迫的情况下，文件撤回的要求可先以传真通知选定人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在送交文件截止期以前送达选定人签收。

9.2更改的文件应同样按照文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

9.3送交文件截止期以后，文件不得更改。需作澄清时，必须按本须知规定办理。

第三章 资格评审申请文件格式

一、资格评审申请函格式

资格评审申请函

致：浙江杭海城际铁路有限公司

1. 在研究了杭海城际机电工程设备候选供应商资格评审文件后，我们同意与相关施工承包商签订供货合同并按《浙江杭海城际铁路有限公司甲控材料（设备）实施细则（试行）》的要求供应设备，并按施工承包商下达的采购计划，及时、保质、保量供应设备。

2．我们同意严格遵守本申请书的各项承诺。

3．本申请书连同贵单位的入围通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

申请人地址：_____________     申请人：（盖  章）

邮政编码：_______  ______     法定代表人或其授权代理人：（签  字）

电    话：_____________       传真：_______________

日期：     年    月    日

二、授权书格式

致：浙江杭海城际铁路有限公司

本授权书宣告：（申请人全称）（职务）（姓名）合法地代表我单位，授权（申请人或其下属单位全称）的（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在杭海城际机电工程

阀门及倒流防止器  候选供应商的选定过程中，以我单位的名义处理一切与此有关的事项。

申请人：（盖章）

授权人：（签字）

被授权的代理人：（签字）

日期：  年  月  日

三、申请文件附表

表1、申请候选供应商联络人表

| 序号 | 联络人姓名 | 性别 | 单位名称、办公地址和邮编 | 联系方式（包括办公、传真、手机、邮箱等） | 联络人相关物流供应组织经验 | 备注 （注明是“联络人代表”或“一般联络人” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附各联络人的身份证复印件；

2、联络人数量不得少于2人，其中1人为“联络人代表”，其余为“一般联络人”，合同履行过程中施工承包商或项目选定人一般情况下将遵循先“联络人代表”后“一般联络人”的联系顺序。

| 表2、企业财务状况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目或指标 | 单位 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| 一、注册资本金 | 万元 |  |  |  |
| 二、资产总额 | 万元 |  |  |  |
| 三、固定资产（原值/净值） | 万元 |  |  |  |
| 四、流动资产 |  |  |  |  |
| 其中：1、货币资金 | 万元 |  |  |  |
| 2、存货 | 万元 |  |  |  |
| 3、应收账款 | 万元 |  |  |  |
| 4、预付账款 | 万元 |  |  |  |
| 5、其他应收款 | 万元 |  |  |  |
| 五、平均流动资产余额 | 万元 |  |  |  |
| 六、速动资产 |  |  |  |  |
| 七、流动负债 |  |  |  |  |
| 其中：1、预收及应付款 | 万元 |  |  |  |
| 2、短期借款 | 万元 |  |  |  |
| 八、年销售额（营业收入） | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金净流量 | 万元 |  |  |  |
| 十一、反映企业财务状况及经营成果的指标 |  |  |  |  |
| 1、流动比率 | % |  |  |  |
| 2、资产负债率 | % |  |  |  |
| 3、流动资产周转率 | 次 |  |  |  |
| 4、资产报酬率 | % |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 说明：本表后请附2014年、2015年、2016年经会计事务所审计的财务报表，包括现金流量表、损益表、资产负债表及其他财务资料。本表所列数据必须与财务和审计报表中的数据相一致，否则，选定人有权取消申请人的入围资格。 |  |  |  |  |

表3 、企业基本信息表

企业基本信息表

| 基本信 息 | 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业地址： |  |  | 邮政编码： |
|  | 联系人： |  |  | Tel： |
|  | E-mail： |  |  | Fax： |
|  | 企业曾用名： |  |  |  |
|  | 主管部门： |  |  |  |
|  | 企业性质： |  | 注册资本： | 创立日期： |
|  | 企业信用等级： |  | 厂房面积： |  |
|  | 各项 证照 情况 | 证（照）名称 | 证（照）编号 | 发证机关 |
|  |  | 1、营业执照 |  |  |
|  |  | 2、生产许可证（如有） |  |  |
|  |  | 3、组织代码证 |  |  |
|  |  | 4、税务登记证 |  |  |
|  |  | 5、其他（资质认证和强制性认证等） |  |  |
| 财务信息 | 近三年财务状况 | 年度 | 销售净利率 | 资产负债率 |
|  |  | 2014 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |
| 人员情况 | （填报员工总数、各种学历人数和各种职称人数等） |  |  |  |

备注：销售净利率=当年净利润/当年的营业收入，资产负债率=年末总负债/年末总资产。

表4、企业产品情况

产品信息表

| （一）产品基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 |  |  | 规格或型号 |  | 近三年最大年供货量（2014-2016年） |  |
| 执行标准：□国际标准 □国家标准 □行业或地方标准 □企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）产品认证情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证名称 |  | 认证编号 | 认证时间 |  | 认证机构 |  | 是否属特殊行业强制性认证 |

表5、供货业绩统计表

供货业绩统计表

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 供货数量 | 合同金额（万元） | 合同买方单位/联系人/联系电话 | 项目开通 状态 | 证明资料索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、本次只统计2012年1月1日以后签订的国内地铁工程、城际铁路工程、高铁等类似工程项目供货合同业绩，须提供供货合同（含合同标的、金额、合同盖章页）复印件。如供货合同涉及多样产品，表中供货数量和合同金额应为参选产品的数量和金额，并提供合同证明材料复印件。

2、上述合同复印件若缺少合同标的、金额、合同盖章页其中任一项或不清晰，业绩不予认定。

3、“证明资料索引页码”填写所附证明资料的页码。

表6、企业获奖情况

企业获奖情况表

| 序号 | 获奖名称 | 获奖项目 | 获奖时间 | 颁发部门 | 证明资料索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明:

1、本次只填写2012年1月1日以后获得的省部级及以上与参评产品相关的质量、技术奖项。

2、“证明资料索引页码”填写所附证明资料的页码。

表7、企业合同履行及生产安全情况

企业合同履行及生产安全情况表

| 序号 | 名称 | 情况描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 近三年（2014年1月1日至今）合同履行不良记录 |  |
| 2 | 近三年（2014年1月1日至今）较大及以上生产安全责任事故 |  |

四、相关证明、证件

1、申请人法定代表人身份证明文件复印件；

2、申请人法定代表人的授权委托书和委托代理人的身份证复印件；

3、申请人的企业法人营业执照、生产许可证、组织代码证、税务登记证复印件；

4、申请人的各项资质认证等的复印件；

5、通过会计师事务所审计的近三年（2014-2016年）财务报表复印件；

6、供货合同（含合同标的、合计金额、合同盖章页）复印件；

7、企业获奖证书复印件；

8、企业正门照片、企业厂景照片；

9、其他。

注：上述证明、证件均须加盖申请人单位公章；相关供货合同、财务报表等复印件应清晰，若不清晰将按未提供该项资料处理。

候选供应商选定入围通知书

致：

鉴于你方申请了我方组织的杭海城际机电工程  阀门及倒流防止器  设备候选供应商选定工作，根据你方报送的资格审查资料，我方组织资格评审委员会依据本审查标准和方法对送审资料进行评审。

经评审，你方取得了杭海城际机电工程  阀门及倒流防止器  的供货资格。

若你方确认入围参加  阀门及倒流防止器  的供应，收到此通知后请在五个工作日内以书面形式予以确认。供应过程中，我方有权对你方供应产品质量、服务质量、及供应价格等情况进行动态考核评价，并保留调整你方入围资格的权力。

若因你方供应  阀门及倒流防止器 质量原因引起工程质量问题或事故，我方将保留追究你方法律责任的权力。

有关本项目选定评审的其他事宜，请与选定人联系。

选定人：（盖章）；

办公地址：       ；

邮政编码：       ；联系电话：             ；

传真：           ；联系人：               ；

日期：   年  月  日

设备入围供应商选定结果确认函

致：浙江杭海城际铁路有限公司

我方已收到贵方的候选供应商选定入围通知书，我方确认将参加杭海城际机电工程 阀门及倒流防止器 设备供应。

我方理解贵方本次资格评审只是确定杭海城际机电工程设备供应商的入围资格，并同意贵方根据我方的供应产品质量、服务质量及供应价格等情况进行动态考核评价，根据考核结果调整我方入围资格。

供应商名称：        （盖章）；

法定代表人：        （签字或盖章）；

办公地址：                        ；邮政编码：          ；

联系人：        联系电话：                ；

传真：              。

日期：   年  月  日

设备入围供应商承诺书

致：浙江杭海城际铁路有限公司

我单位在出具设备入围供应商选定结果确认函的基础上，特向贵单位做出以下承诺：

1.优先保证向杭海城际机电工程提供设备，并保证上述设备质量满足杭海城际铁路工程设计要求、国家规范及检验标准。

2.明确在贵单位进行设备供应商选定后，我单位所做出的申请承诺及响应在材料供应过程中均继续有效。

3.尊重和接受贵单位在设备供应期间对我单位的供应产品质量、服务质量及供应价格等情况进行动态考核评价，并有权随时调整我单位入围资格；接受贵单位对入围供应商数量进行增减。

4.我方将积极配合贵单位和施工承包商工作，若能与施工承包商签订设备供应合同，则承诺严格按照合同规定保质、保量提供合格的设备，保证杭海城际机电工程的顺利实施。

5．保证按市场化原则供货，无哄抬供应价格行为。

6.无条件服从贵单位及施工承包商根据工程进展对设备生产的进度、数量、规格品种和供应时间进行调控。

7.若因我方供应设备质量原因引起工程质量问题或事故，我方将承担相应的赔偿责任，直至法律责任。

8.遵守并执行贵单位颁发的有关管理制度。

入围供应商名称：          （盖章）；

法定代表人：              （签字或盖章）；

办公地址：                ；邮政编码：            ；

联系人：        联系电话：             ；

传真：              。

日期：   年  月  日

第四章  资格评审办法（有限数量制）

附件1、资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 入围候选供应商数量 | 5 |  |
| 2 |  | 审查因素 | 审查标准 |  |
| 2.1 | 初 步 审 查 标 准 | 申请人名称 | 与营业执照、生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书一致 |  |
|  |  | 申请函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |
|  |  | 申请文件格式 | 符合第三章“资格评审申请文件格式”的要求 |  |
| 2.2 | 详细审查标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 质量管理体系认证 | 具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书 |  |
|  |  | 产品质量检测报告 | 拟供应产品具有2012年以来由具备检测资质的检测部门出具的合格产品质量检测报告 |  |
|  |  | 轨道交通及类似工程业绩 | 2012年1月1日以来 阀门及倒流防止器 材料（设备）具有应用于国内地铁工程、城际铁路工程、高铁等类似项目机电工程的业绩。 |  |
| 2.3 | 评分标准 | 评分因素 | 评分标准 |  |
|  |  | 企业注册资本 （4分） | 500 万元以下不得分 | 最高得4分 |
|  |  |  | 500 万元（含）- 1000 万元得1分 |  |
|  |  |  | 1000 万元（含）- 2000 万元得2分 |  |
|  |  |  | 2000 万元（含）- 3000 万元得3分 |  |
|  |  |  | 3000 万元及以上得4分 |  |
|  |  | 财务状况 （12分） | 主营收入，最高得4分 根据2014年、2015年、2016年销售收入的平均值从高到低进行排名，第1名得4分，第2名得3分，第3名得2分，其余得1分。 |  |
|  |  |  | 净资产，最高得4分 根据2016年年末净资产从高到低进行排名，第1名得4分，第2名得3分，第3名得2分，其余得1分。 |  |
|  |  |  | 资产负债率，最高得4分 根据2016年年末资产负债率从低到高进行排名，第1名得4分，第2名得3分，第3名得2分,其余得1分。 |  |
|  |  | ISO认证体系（5分） | 质量体系3分，除质量体系认证外还有其它ISO认证每个加1分，最高得5分 |  |
|  |  | 产品性能指标 （30分） | 申请人提供不少于2份（每种材料）由具有检测资质的质检机构出具的质量检验报告，评审委员会成员对申请人提供的质量检验报告对照第五章的质量控制指标进行综合评审打分：优30～22分、良22（含）～15分、合格15（含）～10分。 |  |
|  |  | 供货业绩 （15分） | 2012年以来为国内地铁工程、城际铁路工程、高铁等类似工程供应阀门及倒流防止器 材料供货合同（ 300 万元及以上）,有一个得基本分3分，每增加一个合同（ 300 万元及以上）加2分，最多加15分。 |  |
|  |  | 生产、供应保障方案及措施 （12分） | 按照生产、供应保障方案及措施等方面优劣进行打分（0～12分）。 |  |
|  |  | 质量保证方案及措施 （9分） | 根据生产过程质量控制方案、试验检测方案、检测设备的配备等方面优劣进行打分（0～9分）。 |  |
|  |  | 与施工承包商、项目业主、监理等的配合方案及建议 （10分） | 根据与施工承包商、项目业主、监理等的配合方案及建议的优劣进行打分（0～10分）。 |  |
|  |  | 其他 （3分） | 阀门及倒流防止器 供应商为嘉兴市本地企业或在嘉兴有分厂得3分；企业在浙江省范围内得2分；其他得1分。 |  |

1. 评审方法

本次资格评审采用有限数量制。评审委员会依据本章规定的评审标准和程序，对通过初步评审和详细评审的申请人进行打分，按得分由高到低的顺序确定入围候选供应商。入围候选供应商的数量不超过资格评审办法前附表规定的数量。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

初步评审标准：见资格评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见资格评审办法前附表。

2.3 评分标准

评分标准：见资格评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章资格审查办法前附表2.1款规定的标准，对资格评审申请文件进行初步评审。有一项因素不符合评审标准的，不能通过资格评审。

3.1.2 评审委员会可以要求申请人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会依据本章资格审查办法前附表2.2款规定的标准，对通过初步评审的资格评审申请文件进行详细评审。有一项因素不符合评审标准的，不能通过资格评审。

3.2.2 通过详细评审的申请人，除应满足本章资格审查办法前附表2.1、2.2款规定的评审标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按评审委员会要求澄清或说明的；

（2）在资格评审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3 资格评审申请文件的澄清

在评审过程中，评审委员会可以书面形式，要求申请人对所提交的资格评审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格评审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格评审申请文件的组成部分。评审委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。

3.4 评分

评审委员会依据本章资格审查办法前附表2.3款对通过初步评审和详细评审的申请人进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

4. 评审结果

4.1 提交评审报告

评审委员会按照本章第3条规定的程序对资格评审申请文件完成评审后，确定通过资格评审的申请人名单，并向选定人提交书面评审报告。

第五章  杭海城际机电工程设备技术需求书

阀门及倒流防止器

1 标准与规范

（1）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（2）《实用阀门设计手册》（第3版）

（3）《管路补偿接头选用和安装要求》（GB/T 29751-2013）

2设备使用环境条件

(1)海拔高度﹤1000米。

(2)环境温度

最高日平均温度：+40ºC

最低温度      ：-6ºC

(3) 相对湿度：25ºC时相对湿度不超过90%，投入运行前和运行初期可达到95%

(4) 地震烈度：7度。

(5) 室内安装、室外安装和地铁隧道内安装。由于本工程的特殊性，阀门的使用环境为：夏季最高温度达45℃，冬季最低温度达-1℃，并有部分阀门长期处在露天环境或地铁潮湿（相对湿度95%）和有杂散电流腐蚀的环境，部分系统根据实际工程要求常常处于干湿交替（管里有水和无水）和大风（12m/s）环境；同时还要求供货商及其产品应对紧张的施工工期、安装调试及运营初期管道内水质较差及有较多杂质有较强的适应性。

3阀门及倒流防止器技术要求

3.1 设备概述

3.1.1 阀门作为车站、车辆段、控制中心、区间隧道给排水及消防系统以及空调水系统的重要设备，包括各类阀门及相关服务等。本文件所叙述范围包括杭海城际铁路车辆段、控制中心、区间及车站给排水及消防系统各类阀门，阀门类型包括各类规格的蝶阀、闸阀、静音缓闭止回阀、污水专用止回阀、倒流防止器、排气阀、安全阀、截止阀、活塞式可调减压/流量调节阀、倒流防止器等。

3.1.2 供货商应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细描述。如果供货商没有以书面形式对本文件的条文提出异议，则意味着供货商所提供的设备完全符合本文件的要求，如有异议，供货商应在投标文件的“技术建议书”和“技术偏离表”中详细描述。

3.2定义

对于各类阀门的分类、性能及设计的相关定义供货商自行参照相关规范描述。

3.2.1 阀门：启闭、控制管道内流体的流向、流速（量）与压力的管道附件。

3.2.2 公称直径：阀门口径的名义内直径（mm）

3.2.3 公称压力：阀门在规定温度下允许承受的工作压力（MPa）

3.2.4 工作压力：阀门在正常运行条件下承受的压力（MPa）

3.2.5 设计压力：在系统运行过程中，遇到的内压或外压与温度相耦合时最严重条件下的压力，即阀门可能承受的最高工作压力（MPa）

3.2.6 工作温度：系统在正常运行条件下的温度（ºC）

3.2.7 设计温度：在系统运行过程中，压力和温度相耦合时最严重条件下的温度，即阀门可能承受的最高或最低温度（ºC）

3.2.8 试验压力：以液体或气体为介质，对阀门逐步加压，达到规定压力，以检验它们的耐压能力（MPa）

3.2.9 BAS：环境与设备监控系统。

3.2.10 FAS：火灾自动报警系统。

3.3基本要求

3.3.1 供货商应对所投产品的结构、技术特性、制作工艺、相关参数、执行的技术标准给予详细的描述和说明。

3.5.2 供货商应提出各类阀门的防迷流措施；应考虑阀门在轨道交通环境内杂散电流的影响，采取相应的措施确保阀门的阀杆、阀板、阀体等主要构件的防腐性能。

3.3.3 阀门必须具有结构坚固、控制精度高、密封性能好、启闭力矩小、结构长度短、运转灵活、阻力损失小、噪音低等特点。

3.3.4 阀门的结构长度满足GB 12220-2015的要求，法兰连接尺寸及阀体最小壁厚满足相关国家及行业标准的要求。

3.3.5 阀体铸件不得用堵塞、锤击、钎焊、浸渍、焊接等方法消除泄漏。

3.3.6 阀体（包括传动箱体）内外，首先应抛丸清砂除锈，清除铸件表面上的粘沙、浇口、冒口、多肉、夹砂、结疤、毛刺、氧化皮，铸件表面粗糙度按GB6060.1的规定。3.3.7 阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐，一方面要防止各部件浸泡在水中锈蚀，另一方面要防止两种金属之间产生电化学腐蚀，同时通过表面的防腐处理使铸件表面光滑降低过水阻力。

3.3.8 阀体内防腐的环氧树脂应符合环保卫生要求，应有相应权威机关的检测报告。

3.3.9 供货商应提出所有用于雨污水系统的阀门、止回阀的防堵塞措施。

3.3.10 供货商应保证各类阀门采用标准连接方式，确保与球墨铸铁管、不锈钢管、热浸镀锌钢管、无缝钢管及其他阀门、附件相互之间的顺利连接。除特殊注明外，阀门口径≤DN80的采用螺纹连接，阀门口径＞DN80的采用法兰或卡箍连接。

3.3.11 所有蝶阀采用双偏心蝶阀。

3.3.12 供货商应承诺保证阀门尺寸在车站及区间动态限界内，同时承诺保证阀门在动态限界范围内的可靠安装。安装在人防防护密闭门之内的防护闸阀其安装和操作尺寸应保证在同类产品中尺寸较小。

3.3.13 阀门的公称压力:用于消防给水系统及人防防护闸阀的阀门压力为1.6MPa，用于生产生活给水系统、压力排水和冷却水系统的阀门为1.0MPa，同时必须保证消防用阀门在两个水流方向和双向承压条件下正常工作。人防防护闸阀阀芯材质应采用不锈钢或者铜。

3.3.14 所有用于生活给水系统的阀门必须满足杭州市卫生、防疫的相关要求，满足杭州市、海宁市生活饮用水的卫生要求，同时满足GB/T17219的要求，并出具相关证明。

3.3.15 生产、生活给水管（不含冷冻、冷却水管）上使用的管径小于等于DN50的关断阀门均采用全铜质截止阀，大于DN50的采用满足生活饮用水卫生标准的手动闸阀；消防水泵、冷却水泵、区间消防管、压力排水管、泄水管上的阀门以及防护阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀；冷冻、冷却水管采用法兰式蝶阀；车站消防管上的阀门采用双向型蝶阀，如消防部门有强制要求的的消防用阀门（含配套产品），供货商需提供相关消防强制认证。

3.3.16 供货商提供的各类阀门的各个组件的材质不得低于本用户需求书的相关要求，并将阀门中各组件的材质按每种阀门分别列表说明，附于投标文件内，作为中标后的供货依据。

3.3.17 供货商应提供按照本用户需求书及相关国家阀门强度和密封试验标准要求的所有阀门的试验报告。

3.3.18所有控制箱必须通过国家权威部门3C认证并提供认证证书。

3.3.19消防系统电动阀门的控制方式

在事故工况下车站端头处设置的电动阀门接受车站控制室控制信号，按预先设置的消防保护区域进行关断，以保证发生火灾的这个消防保护区域内的消防用水不受干扰。电动蝶阀由车站的车控室BAS集中监控。防灾时为集中控制，平时可以集中控制和就地控制，并可手动开关。上述阀门平时为常开，BAS系统应显示阀门的启闭状态。

3.3.20阀门按规定进行标志和涂漆，阀体正面必须铸造出厂商标、公称直径、压力等级（凸字），应满足GB12220-89中的相关要求。

阀门必须使用的和可选择使用的标志项目如下表：

| 项目 | 标志 | 项目 | 标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称通径(DN) | 11 | 标准号 |
| 2 | 公称压力(PN) | 12 | 熔炼炉号 |
| 3 | 受压部件材料代号 | 13 | 内件材料代号 |
| 4 | 制造厂名或商标 | 14 | 工位号 |
| 5 | 介质流向的箭头 | 15 | 衬里材料代号 |
| 6 | 密封环(垫)代号 | 16 | 质量和试验标记 |
| 7 | 极限温度(℃) | 17 | 检验人员印记 |
| 8 | 螺纹代号 | 18 | 制造年、月 |
| 9 | 极限压力 | 19 | 流动特性 |
| 10 | 生产厂编号 |  |  |

表中1～4项是必须使用的标志，应标记在阀体上；其他根据发包人要求可选。

3.3.21阀门产品按阀体材料进行识别涂漆，其颜色按下表：

| 阀体材料 | 灰铸铁、可锻铸铁 | 球墨铸铁 | 碳素钢 | 耐酸钢、不锈钢 | 合金钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 识别涂漆颜色 | 黑色 | 银色 | 中灰色 | 天蓝色 | 中蓝色 |

3.3.22阀门铭牌、工作标志设备的铭牌应为印压式，应在明显部位固定标牌。

标牌的尺寸和技术要求应符合GB/T13306的规定。铭牌上应有下列内容：制造商名称和商标、设备的型号和规格、设备的编号、其它必要的技术参数、出厂日期、制造商指定的其它内容。在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别；若装有可移开部件，在移开位置确保清晰可见。

3.3.23设备零件应采用公制，其制作公差应符合国标标准，并能与任何一个生产厂制作的相同规格的零件进行互换。

3.3.24设备的防腐处理和喷涂工艺应在制造厂内完成，但当设备在现场安装后由于各种原因需要再次喷涂时，供货商应按照发包人的要求完成喷涂工艺。防腐保护喷涂标准应符合国标标准或等同标准。要求设备进行表面处理有优良的耐腐蚀性，表面处理寿命不小于20年。

3.3.25以上描述为本文件各类阀门基本要求，供货商可采用更优于以上标准的结构设计和材料，但必须对高于本文件标准部分进行具体描述，供评标过程专家评审。

3.3.26各类阀门的设计、制造、试验和验收应符合国标及相当或最新标准进行（同时供货商应将最新最高的各类阀门的设计、制造、试验和验收标准列表附于投标文件内，如列入的标准不是最新最高标准，发包人有权在验货时按最新最高标准执行，如各类阀门不满足该标准要求，发包人有权要求供货商免费更换阀门）。

3.3.27阀门整体使用寿命不低于20年，在寿命期内不会出现泄漏现象。

3.4手动闸阀

3.4.1 用途及使用场所

用途：在管线中作双向启闭，用于截断或接通管路中的介质流。

使用场所：管径大于DN50的生产、生活给水管上使用的关断阀门采用满足生活饮用水卫生标准的手动闸阀；消防水泵吸水管、冷却水泵吸水管、潜污泵扬水管、压力排水管、泄水管上的阀门以及防护阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀。

3.4.2 规格要求

分为适用清水介质和适用污废水介质两种。使用于消防和人防系统的闸阀公称压力为1.6MPa，其他的闸阀公称压力均为1.0MPa。

启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座密封面做升降运动。

闸阀主要由阀体、闸板、阀杆、阀盖、螺母、轴封、手轮及传动装置等组成。阀门采用法兰连接（法兰规格应与本工程选用铸铁管件、热浸镀锌钢管管件等法兰规格一致）。消防给水管也可采用沟槽式卡箍连接。阀体内外表面要求静电喷涂无毒环氧树脂。

消防泵前闸阀和人防防护闸的启闭方式为明杆，其余阀门均采用暗杆软密封闸阀，启闭方式为暗杆，暗杠阀门有不锈钢开度指示器。

阀杆密封使用整体密封圈密封，能够带水更换密封圈。阀门密封必须可靠。

阀杆和阀体之间必须有有效的环氧树脂粉体防静电腐蚀措施，阀杆和压盖之间须有有效的防磨措施,并应确保阀杆、阀芯、阀体等主要构件的防腐性能。污水用闸阀阀体内件应采用防止生锈、卡堵和流体腐蚀的材质和结构形式。

阀门所有工件表面应光洁、规整。

阀门结构长度应符合GB12221标准中短系列要求。法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸应符合GB/T17241.6-1998的要求。开阀、关阀扭矩不得超过开阀、关阀扭矩表（下见操作扭矩表）的要求，同时供货商应提供相关国家权威部门的检测报告（盖公司红章）。

阀门的设计、制造、尺寸、材料、密封及相关的性能应满足行业标准CJ/T216-2005的相关要求。

阀门按规定进行标志涂漆，阀体正面必须铸造出厂商标、公称直径、压力等级（凸字）。

3.4.3 结构及材质

阀门驱动方式为手轮式。

连接闸板和阀杆的螺母应选用耐磨耐蚀材质。

阀盖设计应防外漏。

阀杆应保证轴密封严密的同时，并且操作扭矩符合下表要求：

| 公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大操作扭矩N.M | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 85 | 110 |  |
| 公称通径DN | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |  | 800 |  |
| 最大操作扭矩N.M | 140 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 230 |  | 230 |  |

材质：

阀体：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

闸板：球墨铸铁或青铜，阀板包胶（三元乙丙橡胶，符合GB/T12225标准)

阀盖：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

阀杆：316不锈钢（符合GB/T1220的规定）

支架和闸板联结螺母：铝青铜（符合GB/T12225标准)

密封橡胶：三元乙丙橡胶（符合HG/T3091要求）

螺栓及螺帽：316不锈钢（符合GB/T1220的规定）

阀芯联结螺母：青铜

3.4.4 防腐涂装（应满足CJ/T216-2005的要求）

阀体、阀板操作机构等内外表面经喷砂，以除去锈、油、水份等杂质。除橡胶、铜及不锈钢外，阀体内、外均须涂上环保型无毒环氧树脂粉末涂装，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度起变化而发生异状，其内部厚度应在0.3mm以上，外部厚度应在0.25mm以上。

3.4.5 测试检验

操作试验：在无负载情况下，将阀门开关三次以上，确定阀能有效操作。

外观检验：涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其它有害缺陷存在。

壳体强度试验（壳体强度试验应为公称压力的1.5倍）：试验压力时消防给水系统的公称压力为1.6MPa，生产、生活给水系统、压力排水及通风空调系统的公称压力为1.0MPa。试验过程中，阀的承压壁及上下密封处不得有可见渗漏，壳体不应有结构损伤。壳体试验的持续时间如下：

| 公称通径DN | 最短试验持续时间S |
| --- | --- |
| 50 | 60 |
| 65-200 | 120 |
| ≥250 | 180 |

密封试验：按GB/T13927规定，试验压力为公称压力的1.1倍，在任意一侧施加压力，在试验持续时间内无可见渗漏。

| 公称通径DN | 最短试验持续时间S |
| --- | --- |
| 50 | 15 |
| 65-200 | 30 |
| ≥250 | 60 |

其他相关检测按《阀门的试验与检验》JB/T 9092-1999。

3.5对夹式蝶阀 (DN<100)

3.5.1 用途及使用场所

用途：对夹式蝶阀在管线中作双向启闭及调节流量使用，调节范围为开度0到90度之间。

使用场所：用于小于DN100的消防给水管和冷冻冷却水管。

3.5.2 规格要求

适用清水介质。用于消防系统的对夹式蝶阀公称压力为1.6MPa，其他的均为1.0MPa。

启闭件（阀瓣）绕固定轴旋转。

阀门采用双偏心设计，主要由阀体、阀瓣、阀座、阀杆、轴承和轴封及传动操作机构等部件组成。

阀座采用可拆卸式设计，以便现场更换维护。且阀座包覆阀体内表面及对夹端面，使阀体金属不受介质侵蚀，同时使阀门在安装时，无需另加垫片即可保持可靠密封。蝶阀为软密封设置。

阀门的设计、制造、尺寸、材料、密封及相关的性能应满足行业标准CJ/T261-2007的相关要求。

阀板与阀轴的联结采用自紧式退拔销结构，以避免长时间使用后两者的松脱错位。退拔销确保避开阀轴的中心线，使其不致于削弱轴的强度。

3.5.3结构及材质

阀门驱动方式为手柄式。

阀杆应保证密封严密同时，并且操作扭矩符合下表要求：

| 公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大操作扭矩N·M | 12 | 20 | 25 | 50 |

材质

阀体：球墨铸铁，一次性整体铸造（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

阀瓣：316不锈钢（符合GB/T3280标准）

阀杆：316不锈钢（符合GB/T3280标准）

密封橡胶：三元乙丙橡胶（符合HG/T3091标准）

阀座：316不锈钢（符合GB/T3280标准）

3.5.4防腐涂装

阀体、阀板操作机构等内外表面经喷砂，以除去锈、油、水份等杂质。除橡胶、铜及不锈钢外，阀体内、外均须涂上环保型无毒环氧树脂粉末涂装，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度起变化而发生异状，其内部厚度应在0.3mm以上，外部厚度应在0.15mm以上。

3.5.5测试检验：

1）外观检验：涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其它有害缺陷存在。

2）壳体强度试验（壳体强度试验应为公称压力的1.5倍）：试验压力时消防给水系统的公称压力为1.6MPa，生产、生活给水系统、压力排水及通风空调系统的公称压力为1.0MPa。试验过程中，阀的承压壁及上下密封处不得有可见渗漏，壳体不应有结构损伤。壳体试验的持续时间如下：

| 公称通径DN | 最短试验持续时间s |
| --- | --- |
| 50 | 60 |
| 65-200 | 120 |
| ≥250 | 180 |

3）密封试验：按GB/T13927规定，试验压力为公称压力的1.1倍，在任意一侧施加压力，在试验持续时间内无可见渗漏。

4）其他相关检测按《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999执行。

3.6法兰式蝶阀 (DN≥100)

3.6.1用途及使用场所：

用途：法兰式蝶阀作为管线的双向启闭或调节使用，其调节范围为开度0度到90度之间。

使用场所：用于大于等于DN100的消防给水管和冷冻冷却水管。

3.6.2规格要求：

适用清水介质。用于消防系统的法兰式蝶阀公称压力为1.6MPa，其他的均为1.0MPa。

启闭件（阀瓣）绕固定轴旋转。

阀门采用双偏心设计，主要由阀体、阀瓣、阀座、阀杆、轴承和轴封及传动操作机构等部件组成。消防系统的蝶阀应有明显的启闭状态显示并具备锁定功能。

密封型式要求：

要保证在压力变化较大的情况下，阀门都能严密关闭。橡胶密封圈应能简易地拆装更换，以实现阀门使用的长效性。

阀瓣：在水流速较高时，要避免阀板出现颤抖现象，确保阀门的稳固性。

阀杆与阀瓣之间应避免两者出现松脱错位现象，以保证阀杆的强度。

阀门的设计、制造、尺寸、材料、密封及相关的性能应满足行业标准CJ/T261-2007的相关要求。

3.6.3结构及材质

阀门驱动方式为：为涡轮式。

阀杆应保证密封严密的同时，并且操作扭矩符合下表要求：

| 公称通径DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大操作扭矩N·M | 50 | 90 | 140 | 300 | 450 | 770 |

材质

阀体：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

阀瓣：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

阀座：316不锈钢（符合GB/T3280标准）

阀瓣密封圈：三元乙丙橡胶（符合HG/T3091标准）

阀体密封圈：316不锈钢（符合GB/T3280标准）

阀轴：316不锈钢（符合GB/T3280标准）

轴承：铝青铜（符合GB/T12225标准）

3.6.4防腐涂装

阀体、阀板操作机构等内外表面经喷砂，以除去锈、油、水份等杂质。除橡胶、铜及不锈钢外，阀体内、外均须涂上环保型无毒环氧树脂粉末涂装，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度起变化而发生异状，其内部厚度应在0.3mm以上，外部厚度应在0.15mm以上。

3.6.5测试检验：

为确保发包人所采用本工程有关蝶阀能符合本规范之用途，需于交货前依下列规定检验，试验项目如下：

指示器刻度、阀板开度旋转数需全程校测。

阀板全程开启连续操作五次后，进行以下试验：

密封试验：单边封闭试水压力为1.1倍的阀门公称压力，保持5分钟，密封面周边不得有漏水现象。再解除压力并开启阀门至最大开度后，再开关重复试验两次。

壳体强度试验：双面封闭试水压力为1.5倍的阀门公称压力，保持30分钟，阀体各部不得有漏水冒汗现象。

| 公称通径DN | 最短试验持续时间s |
| --- | --- |
| 50 | 60 |
| 65-200 | 120 |
| ≥250 | 180 |

其他相关检测按《JB/T 9092-1999 阀门的检验与试验》执行。

3.7静音止回阀

3.7.1用途及使用场所

用途：静音式止回阀安装于车站消防泵、冷冻冷却水泵出水口处或消防管线中，以防止水流倒流及水锤对阀门、管线造成损害。使用介质为清水。

使用场所：用于消防泵及冷冻冷却水泵出水口、消防给水管。

3.7.2规格要求

用于消防系统的公称压力1.6MPa，用于冷冻冷却水系统的公称压力1.0MPa；适用清水介质。

静音式止回阀主要有阀体、阀座、阀瓣、弹簧、导流体、轴承等组成。

静音式止回阀连接方式为法兰式。阀瓣为升降型。

采用速闭式密封组件。停泵时，阀盘在弹簧预应力的作用下，在水倒流前便于快速关闭，有效预防和抑制水锤，确保关闭过程的静音效果。

阀门应采用水头损失低、节能效果好的流线型设计。避免水流通过时出现涡流，保证运行过程的静音效果。

阀门应能适用用水平和竖直或其他方向安装。

阀门的设计、制造、尺寸、材料、密封及相关的性能应满足行业标准CJ/T154-2001的相关要求。

3.7.3结构及材质

阀体：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

阀座：铝青铜（符合GB/T12225标准）

阀瓣：铝青铜（符合GB/T12225标准）

弹簧：316耐磨不锈钢（符合GB/T3280标准）

导流体：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

轴承：铝青铜（符合GB/T12225标准）

密封：三元乙丙橡胶（符合HG/T3091标准）

3.7.4防腐涂装

阀体、阀盖内外表面，应先除去油锈、水份、污物等杂质，再经喷砂或其它处理方式后，以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道，其厚度应在0.3mm以上。所有涂料干后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状。

3.7.5测试检验

外观检验: 涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其它有害缺陷存在。

密封试验: 阀瓣全闭状态下，1.1 倍的阀门公称压力试验，历时 3 分钟。其泄漏率为0毫升/（英寸口径×分钟）。

壳体强度试验: 阀瓣开启状态下， 1.5倍的阀门公称压力试验，历时 5 分钟，各部位不得有冒汗、漏水或变形等损害情况。

3.8污废水用止回阀

3.8.1用途及使用场所

用途：污废水用止回阀安装于车站及区间污废水泵的出水口处或管线中，以防止水流倒流及水锤对阀门、管线造成损害，污废水用止回阀须采用软密封，有防堵措施。

使用场所：用于污废水泵出水口。

3.8.2规格要求

公称压力1.0MPa，使用介质为污废水和雨水。

污废水用止回阀采用橡胶瓣止回阀，主要由阀体、阀盖、阀瓣等组成，需软密封。

橡胶瓣止回阀连接方式为法兰式。

橡胶瓣止回阀应有良好的通流性能，以避免水中杂物在阀门中卡阻。停泵时，阀瓣在重力的作用下，在水倒流前便快速关闭，从而有效地预防和抑制水锤。

阀门应能适用用水平和竖直或其他方向安装。

阀瓣采用碳钢+强化尼龙层+丁腈橡胶覆层形式，以避免截止对阀瓣金属结构的侵蚀，避免密封不严。阀体采用全水流通道。

阀门的设计、制造、尺寸、材料、密封及相关的性能应满足行业标准的相关要求。

3.8.3结构及材质

阀体：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

阀盖：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

阀瓣：碳钢+强化尼龙层+丁腈橡胶覆层

3.8.4防腐涂装

阀体、阀盖内外表面，应先除去油锈、水份、污物等杂质，再经喷砂或其它处理方式后，以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道。其总厚度应达0.3mm以上。所有涂料干后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状。

3.8.5测试检验

外观检验：涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其它有害缺陷存在。

密封试验：阀瓣全闭状态下，1.1倍的阀门公称压力试验，历时 3 分钟。其泄漏率不得超过5毫升/（英寸口径×分钟）。

壳体强度试验：阀瓣开启状态下，1.5倍的阀门公称压力试验，历时 5 分钟，各部位不得有冒汗、漏水或变形等损害情况。

3.9安全泄压阀

3.9.1用途及使用场所

用途：该阀装于消防泵房出水管的旁通管上，使消防管网压力维持在一个设定值之内，以保护管线及管线上的设备、附件不因超压而损坏。

使用场所：消防泵房内的扬水管上及车站最低点泄水阀后。

3.9.2规格要求

公称压力1.6MPa，使用介质为清水。

安装于被保护系统的旁路中，当系统的压力超过设定值时，定压导阀会迅速开启，主阀也跟着开启，从而泄放系统压力。只要压力高于设定值，安全泄压阀就会保持开启状态，进行泄压操作，并具有持压功能。

弹性软密封。

设定值的调整，应能通过调整向导阀上调节螺丝轻松实现。

自带防震压力表，可现场检测压力读数。

压力可设定范围：0.10~2.0Mpa。

3.9.3结构及材质

主阀阀体、阀盖：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

上下游阀门：镀镍黄铜（符合GB/T12225标准）

排气阀：镀镍黄铜（符合GB/T12225标准）

截断阀：镀镍黄铜（符合GB/T12225标准）

弹簧：316不锈钢（符合GB/T3280标准）

阀座：304不锈钢（符合GB/T3280标准）

先导阀：黄铜（符合GB/T12225标准）

3.9.4防腐涂装

阀体、阀盖内外表面，应先除去油锈、水份、污物等杂质，再经喷砂或其它处理方式后，以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道。其总厚度应达0.3mm以上。所有涂料干后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状。

3.9.5测试检验

用于消防的安全泄压阀须取得消防部门的强制认证。

3.10自动排气阀

3.10.1用途及使用场所

用途：自动排气阀设于管线中，用以迅速排除管中集结的空气，以提高管线的输水效率。

大量排气：当管线初次供水时，管线内的空气能通过大排气孔迅速排除。当阀腔内水位上升一定位置时，浮球带动大排密封面紧密关闭。

微量排气：当阀腔上方的空气积集到一定程度时，浮球带动密封面脱离微排孔，使积存的空气及时排除。

大量吸气：当突然停泵或管线突然断水时，管线内出现负压，此时大排气孔迅速打开大量吸气，以避免管线内出现负压水锤造成破坏。

使用场所：用于给水干管、消防干管、冷却冷冻干管的高点。其尺寸应在同类产品中较小。

3.10.2规格要求

生产生活给水管、冷冻冷却水管上用的公称压力为1.0MPa，消防管上用的为1.6MPa，使用介质为清水。

排气状态时，浮筒由于重力作用，将杠杆的一端向下拉下，这时杠杆处于倾斜状态，在杠杆与排气孔接触部分出现空隙，空气就通过此空隙由排气孔排出，随着空气的排出，水位上升，浮筒在水的浮力作用下向上浮起，杠杆上的密封端面逐渐压上排气孔，直至整个排气孔被完全堵住。排气阀这时就完全处于封闭状态。

采用复杠杆式微量排气阀。

排气阀主要由阀体、阀盖、密封圈、密封座、顶塞、杠杆件、浮球组件、复杠杆组件等组成。

自带同管径的截止阀。

阀腔内进口端应防止高速水流或气流直接冲击浮球装置。

排气阀的最大空气关闭压力应保证管内空气充分排除。

排气阀的最小水关闭压力应避免排气阀在不排气情况下漏水。

阀门尺寸应满足区间及吊顶内安装空间的要求，其阀体高度不得大于150mm。

3.10.3结构及材质

阀体及阀盖：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

浮球组件：316不锈钢（符合GB/T3280标准）

复杠杆组件：304不锈钢（符合GB/T3280标准）

杠杆件：304不锈钢（符合GB/T3280标准）

顶塞：三元乙丙橡胶+不锈钢（符合HG/T3091标准及GB/T3280标准）

密封座：304不锈钢（符合GB/T3280标准）

密封圈/垫片：丁腈橡胶

3.10.4测试检验

每个排气阀至少应从完全关闭至完全打开位置，再至完全关闭位置反覆操作测试三次。

水关闭压力测试：在0.2kg/cm2水压力情况下，5分钟期间内，阀门能紧密关闭不漏水为合格。

空气关闭压力测试：在空气压力为0.7kg/cm2时，排气阀塞头吸起，阻止排气。防腐涂装：

阀体、阀盖内外表面，须经喷砂或其它方式处理，除去油锈、水份、污物等杂质，再以烤漆工艺涂环保型无毒环氧树脂漆两道，总厚度为0.3mm以上。所有涂料干后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状。

3.11截止阀

3.11.1用途及使用场所

用途：在管线中作单向启闭及调节流量使用。

使用场所：用于管径小于等于DN50的生产、生活给水管上，采用全铜质截止阀。

3.11.2规格要求

给水管上用的公称压力为1.0MPa，使用介质为清水。

启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）轴线做升降运动。

截止阀主要由阀体、阀杆、阀座、阀瓣及填料等组成。

主要利用阀瓣沿着阀座通道的中心移动来控制管路启闭。

采用螺纹连接。

3.11.3材质

阀体、阀杆、阀座、阀瓣：黄铜（符合GB/T12225标准）

填料：聚四氟乙烯

3.11.4测试检验

操作试验：在无负载情况下，将阀门开关三次以上，确定阀能有效操作。

外观检验：涂装后的表面不应有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其它有害缺陷存在。

壳体强度试验（壳体强度试验应为公称压力的1.5倍）：试验压力时消防给水系统的公称压力为1.6MPa，生产、生活给水系统、压力排水及通风空调系统的公称压力为1.0MPa。试验过程中，阀的承压壁及上下密封处不得有可见渗漏，壳体不应有结构损伤。

密封试验：按GB/T13927规定，试验压力为公称压力的1.1倍，在任意一侧施加压力，在试验持续时间内无可见渗漏。

其他相关检测按《阀门的检验与试验》 JB/T 9092-1999执行。

3.12遥控浮球阀

3.12.1用途

该阀用于地上车站消防水池补水量控制，以保证消防水箱水位稳定。

3.12.2规格要求

该阀门由主阀体、浮球角阀、针阀、球阀等组成。

池水位下降时，浮球随水位下降，带动角阀打开，控制室泄压，主阀打开向水池补水。

当水池水位逐渐上升至一定高度时，浮球带动阀门关闭，停止向水池补水。

浮球阀应能根据水位变化的快慢，自动调节补水量的大小，以保证补水的实时性。

3.12.3结构及材质

主阀壳体、阀盖：球墨铸铁

膜片（或以更优化结构设计）：尼龙夹层强化橡胶或其他优于上述性能的结构型式。

主阀密封：丁腈橡胶圈；

阀座、密封盘：铝青铜；

弹簧、导向轴：304以上不锈钢（含304）；

角阀：铝青铜或不锈钢；

角阀密封：四氟乙烯；

浮球、浮球连杆：304以上不锈钢（含304），要求连杆采用贯通式；

3.13活塞式减压/流量控制阀

3.13.1用途及功能

功能：该阀装于需要有流量/压力控制要求的管路上，稳定阀后压力同时控制流量不大于设定最大值的自控阀门，这种稳定不受阀前供水系统流量及压力变化的影响，使出水流量稳定在一个设定值之内。

使用场所：用于冷却循环泵扬水管上。

3.13.2规格要求

该阀门由主阀体、流量控制向导阀、针阀、球阀等组成。

主阀体为单室驱动型。由膜片把控制室与阀体流道分隔。其中膜片为主阀驱动的主要承压部件，其抗拉力强度应≥200Kg/cm2,且应保持良好的柔韧性，其厚度不应≥2mm。

设定值的调整，应能通过调整向导阀上调节螺丝轻松实现。

必要时能手动控制主阀的全开或全关。

流量调节阀入口端应装有耐震型压力表。

阀门顶部应装有吊环，以方便安装。

3.13.3材质

主阀壳体、阀盖：球墨铸铁

膜片：强化尼龙橡胶，须为进口产品

主阀密封：丁腈橡胶圈

阀座、密封盘：铜

弹簧、导向轴：不锈钢

泄压向导阀：铜

3.13.4防腐涂装

阀体、阀盖内外表面，应先除去油锈、水份、污物等杂质，再经喷砂或其他处理方式后，除橡胶、铜及不锈钢外，阀体内、外采用静电热喷涂工艺，环保型无毒环氧树脂涂层不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度起变化而发生异状，其内部厚度应在0.3mm以上，外部厚度应在0.25mm以上。

3.14倒流防止器

3.14.1用途及使用场所

用途：倒流防止器用于严格限定管道中的有压水只能单向流动，能有效防止生活给水系统被回流污染。

使用场所：安装于冷却塔补水管以及从城市给水管网上直接抽水的地下车站消防泵前或是消防给水引入管上。

3.14.2规格要求

用于冷却塔补水管的公称压力为1.0MPa，用于消防给水的公称压力为1.6MPa，使用介质为清水，符合有关卫生规范要求。

由市政管网直接供水，不设消防泵房的地下车站，整套组件压力损失在水流速度1.5m/s时不宜大于0.04MPa。设消防泵房的车站组件压力损失不应大于0.06MPa。应提供水头损失曲线或是实测水头损失数据。

正常流动状态：进水端供水压力高于出水端压力，进水端的压力与主阀腔的压力差在0.012～0.024MPa之间，驱动泄水阀关闭。

零流量状态：出水端无流量（用户端不用水），但供水压力保持恒定。进水端的压力与主阀腔的压力差在0.012～0.024MPa之间，驱动泄水阀关闭。

系统进水管网供水压力下降：

进水端压力降低或由于出水端压力升高(同时出水止回阀存在泄漏)导致的主阀腔压力升高，当两者之差在0.07～0.012MPa时，泄水阀开启泄水，空气进入阀腔形成空气隔断，防止背压回流。

当供水压力持续降低，形成负压，泄水阀泄水并形成空气隔断，防止虹吸回流。

供水条件当进水端与主阀腔压力差大于0.012MPa时，要求泄水阀自动关闭。

倒流防止器阀组组件包括阀前软密封检修闸阀、直通式倒流防止器、可曲挠橡胶接头及阀后检修用软密封闸阀，阀组组件应为同一品牌的产品，由生产厂家组装测试后成套供应。投标方应在倒流防止器阀组中设置有效的过滤装置，但应以减小整个阀组的尺寸为原则。同时要求供货商提供出详细的水力测试报告。

DN80及以下采用螺纹连接倒流防止器，DN80以上采用法兰连接倒流防止器。

由于消防系统倒流防止器有可能长期不工作，为防止紧急启用时止回阀无法打开，因此不得采用活塞式结构的止回阀以避免杂质、水垢卡住止回阀。

倒流防止器法兰连接依据GB/T17241.6-1998标准；螺纹连接依据GB/T7306.2-2000标准；压力试验依据GB/T13927-1992标准。阀门应满足行业标准 CJ/T160-2002以及《倒流防止器安装》05S108的相关要求。

3.14.3结构及材质

结构：主阀阀瓣流线设计；采用直通式结构，宽体阀腔。

材质（螺纹连接的均为不锈钢材质，为304不锈钢，法兰连接的见下面）：

阀体、阀盖：球墨铸铁（电炉熔炼，符合GB/T12227标准)

阀座：铝青铜或304不锈钢（符合GB/T12225标准或GB/T3280标准）

阀杆：304不锈钢（符合GB/T3280标准）

阀瓣：铝青铜（符合GB/T12225标准）

弹簧：316不锈钢（符合GB/T3280标准）

轴承：304不锈钢（符合GB/T3280标准）

密封圈：三元乙丙橡胶（符合HG/T3091标准）

3.14.4防腐涂装

阀体、阀盖内外表面，应先除去油锈、水份、污物等杂质，再经喷砂或其它处理方式后，以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆两道。其总厚度应达0.3mm以上。所有涂料干后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状。

3.14.5测试检验

每台阀门都必须经过严格的外观检验及压力试验，并随货提供相应的检验报告。其中压力试验应包括以下内容：

壳体强度试验：试验压力为1.5倍的阀门公称压力试验，阀体各部位表面均不得有冒汗及渗漏现象。

密封试验：试验压力为1.1倍的阀门公称压力试验，主阀体密封、阀盖密封及导阀、导管等均不得有任何漏水及冒汗现象。

压力损失试验：在市政水压下阀前后压力表差值不超过0.04Mpa.